| BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ |  | KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- | --- |
| ĐỀ THI THỰC HÀNH |  |  |
| TÊN NGHỀ | VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH |  |
| BẬC TRÌNH ĐỘ | 2 |  |
| Thời gian thi | 01 giờ |  |
| Mã số bài thi | H05 |  |
| Công việc | Sửa chữa, thay thế phin sấy lọc cho hệ thống lạnh gia dụng |  |

| I. MÔ TẢ ĐỀ THI |  |
| --- | --- |
| 1 | - Tháo phin sấy lọc hỏng. - Lắp đặt phin sấy lọc mới. |
| 2 | Nhiệm vụ: - Thay thế được phin sấy lọc. - Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề. - Đảm bảo hệ thống không bị tắc |

| II. YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sản phẩm |  |
| 1.1 | Không làm lọt bẩn vào hệ thống. |  |
| 1.2 | Không rò rỉ môi chất, không tắc, không cháy ống và các thiết bị khác |  |
| 1.3 | Lắp đặt chính xác, thử kín đúng quy định |  |
| 2 | Quy trình và thao tác |  |
| 2.2 | Tháo phin sấy lọc hỏng bằng phương pháp nhả mối hàn |  |
| 2.3 | Vệ sinh hệ thống bằng khí Nitơ |  |
| 2.4 | Lắp phin lọc mới bằng mối nối rắc co |  |
| 2.5 | Thử kín mối nối bằng Nitơ |  |
| 2.6 | Vận hành chạy thử, kiểm tra thông số làm việc |  |
| 3 | Tổ chức nơi làm việc - An Toàn |  |
| 3.1 | Gọn gàng, bố trí các dụng cụ hợp lý. |  |
| 3.2 | An toàn cho người và thiết bị. |  |
| III. THỜI GIAN LÀM BÀI |  | 60 phút |

IV. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU

| Stt | Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư | Đặc tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thí sinh tự trang bị |  |  |  |  |
| 1 | Quần, áo bảo hộ lao động |  | 01 bộ |  |
| 2 | Kính | Kính hàn hơi | 01 chiếc |  |
| 3 | Găng tay |  | 01 đôi |  |
| 4 | Sổ ghi chép và bút viết | Vở học sinh | 01 quyển |  |
| Cán bộ coi thi được trang bị |  |  |  |  |
| 1 | Biên bản coi chấm thi |  | 01 bản |  |
| 2 | Bản hướng dẫn coi chấm thi |  | 01 bản |  |
| 3 | Đồng hồ thời gian | CasioHS-80TW | 01 chiếc |  |
| Thiết bị do hội đồng thi cấp |  |  |  |  |
| 1 | Đồng nạp gas | Hongsen 134a | 01 chiếc |  |
| 3 | Mô hình hệ thống lạnh gia dụng | Nghuyên lý tủ lạnh | 01 Bộ |  |
| 4 | Bơm chân không | BUSCH | 01 chiếc |  |
| 5 | Phin lọc |  | 02 chiếc |  |
| 6 | Bộ nong, loe ống đồng | JTC tools | 01 bộ |  |
| 7 | Ni tơ |  | 02kg |  |
| 8 | Ống đồng | 6 | 0,5 m |  |
| 9 | Đầu nối rắc co | 6 | 02 bộ |  |
| 10 | Dao cắt ống đồng | MSA18 | 1 chiếc |  |
| 11 | Mỏ hàn | Mỏ hàn gas và ôxy | 01 bộ |  |
| 12 | Ôxy hóa lỏng |  | 1,5kg |  |
| 13 | Gas đốt |  | 01 kg |  |
| 14 | Que hàn | Que hàn vẩy bạc | 02 que |  |
| 15 | Đồng hồ vạn năng | CD800A-SANWA | 01 chiếc |  |
| 16 | Đồng hồ đo dòng làm việc | Ampe kìm kyoritsu | 01 chiếc |  |
| 17 | Rũa |  | 01 chiếc |  |

| V. THANG ĐIỂM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung đánh giá | Điểm trừ | Ghi chú |
| 1 | Điểm quy trình và thao tác | 20 |  |
| 1.1. | Làm việc không đúng quy trình | 10 |  |
| 1.2 | Làm rơi dụng cụ, thiết bị | 10 |  |
| 2 | Điểm kỹ thuật | 70 |  |
| 2.1 | Xả gas trong hệ thống. | 10 |  |
|  | Không xả hết gas trong hệ thống | 10 |  |
| 2.2 | Tháo phin lọc hỏng bằng phương pháp nhả mối hàn | 15 |  |
|  | Châm ngọn lửa mỏ hàn sai quy trình | 5 |  |
|  | Tắt ngọn lửa sai quy trình | 5 |  |
|  | Làm cháy đường ống tại vị trí mối nối |  | Dừng bài thi |
|  | Làm cháy vỏ tủ |  | Dừng bài thi |
|  | Không nhả được mối hàn mà phải cắt | 5 |  |
|  | Làm nổ phin |  | Dừng bài thi |
| 2.3 | Vệ sinh hệ thống bằng khí Nitơ. | 10 |  |
|  | Dầu trong hệ thống rây rớt ra nền nhà | 5 |  |
|  | Không vệ sinh | 5 |  |
| 2.4 | Lắp phin lọc mới bằng mối nối rắcco. | 35 |  |
|  | Không làm sạch ba via ống trước khi loe | 5 |  |
|  | Không đưa rắc co vào ống trước khi loe | 5 |  |
|  | Hàn ống vào phin làm cháy phin |  | Dừng bài thi |
|  | Châm ngọn lửa mỏ hàn sai quy trình | 5 |  |
|  | Tắt ngọn lửa sai quy trình | 5 |  |
|  | Làm cháy đường ống tại vị trí mối nối |  | Dừng bài thi |
|  | Làm cháy ống mao |  | Dừng bài thi |
|  | Xiết rắc co làm vặn ống | 5 |  |
|  | Làm trờn ren rắc co | 5 |  |
|  | Xiết rắc co quá chặt làm biến dạng mặt loe | 5 |  |
|  | Làm tắc phin |  | Dừng bài thi |
|  | Mối nối không kín |  | Dừng bài thi |
| 3 | Tổ chức nơi làm việc - An Toàn | 10 |  |
| 3.1 | Không gọn gàng, bố trí các dụng cụ chưa hợp lý | 2 |  |
| 3.2 | Chưa đặt dụng cụ, vật tư đúng vị trí thuận tiện cho thao tác | 3 |  |
| 3.3 | Mất an toàn cho người và thiết bị. | 5 |  |
|  | TỔNG | 100 |  |

Hướng dẫn cán bộ coi thi

- Cán bộ coi thi thường xuyên theo dõi thí sinh thao tác trong suốt thời gian làm bài.

- Khi thí sinh làm cháy, hỏng thiết bị (hội đồng không cho phép thay mới) không sửa chữa  được cần lập biên bản đình chỉ thi của thí sinh.

- Phải thường xuyên đánh dấu các lỗi mà thí sinh mắc  phải.

- Bài làm chưa hoàn chỉnh thì không chấm điểm

Hướng dẫn thí sinh dự thi

- Thí sinh dự thi phải có mặt tại điểm thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi

- Khi làm hỏng thiết bị mà hội đồng thi qui định cho phép thay thế  thì thí sinh cần báo cho cán bộ coi thi để thay đổi thiết bị mới.

- Thí sinh không được mang bất kỳ dụng cụ và thiết bị nào vào phòng thi mà hội đồng thi không cho phép

Lưy ý:

Bài thi không đạt khi phạm một trong các điều sau:

- Tổng điểm điểm trừ lớn hơn 40 điểm

- Làm hư hỏng thiết bị mà không thể khắc phục được

- Không hoàn thành sản phẩm trong thời gian quy định

- Phin sau khi thay bị tắc

- Mối nối không kín